CE—A系列智能电量隔离变送器

使 用 手 册

深圳圣斯尔电子技术有限公司

- 深圳市红荔中路赛格科技工业园2栋9层东座

- 邮编：518028

- 电话：0755－83766925

- 传真：0755－83762478 83762536

- 免费电话：800 8307262

- http://www.china-trasnducer.com

- http://www.sset.cn

Email:sale@mail.ceiinet.com 或 tech@mail.ceiinet.com

公  司  简  介

深圳圣斯尔电子技术有限公司是专业从事CE系列电量隔离传感器/变送器研究、开发、生产、销售的高科技中外合资企业。 公司拥有各类先进的仪器仪表及检测设备，优越的传感器生产环境和先进检测手段，使公司具有年产10万只以上CE系列产品的能力。

公司始终坚持质量第一的方针，早在2001年获得ISO9001：2000质量体系认证的同时，产品还相继获得了UL、CUL、CMC、 CE 等多种品质认证。 2002年又获得美国国际品质认证委员会颁发的“高品质产品推荐证书”，成为此类产品国内唯一认证最全的生产厂家。

“产学研”三位一体的高新技术成果产业化模式，使公司在信号调理、信号隔离、信号变换和具有模拟/数字接口、多种通讯媒介、组态化的网络智能型电量隔离传感器方面具有显著的技术优势。2003年，公司又获得了《深圳市高新技术企业》的荣誉。

- 目前，CE产品有CE—T（模拟）、CE—A（智能）和CE—R（遥测、遥信、遥控）三大系列，上百个型号、近千种规格。

- CE产品的主要特点是：微型化、模块化、高可靠、低功耗、高耐压、单电源、易安装。

- CE产品以稳定的质量和良好的性能价格比，广泛应用于信息、 电力、汽车、 能源、 交通和工业控制等领域，赢得了上千家客户的支持，并已销往美洲、欧洲等7个国家和地区。

经营理念：传递成功，感知卓越

服务优势：产品配套服务——为用户产品配套需求提供服务；

- 开发设计服务——按用户需求提供设计开发服务；

- 系统整合服务---为用户的监控系统配套、安装、调试提供服务。

目         录

第一章 产品命名方法………………………………………………………………………………………1

第二章 产品主型号索引与主要技术指标…………………………………………………………………2

2.1 CE-A产品主型号索引表………………………………………………………………………………2

2.2 主要技术指标…………………………………………………………………………………………3

第三章 产品介绍……………………………………………………………………………………………4

3.1 单相智能电量隔离变送器……………………………………………………………………………4

3.2 三相三线制（两表法）智能电量隔离变送器………………………………………………………5

3.3 三相四线制智能电量隔离变送器……………………………………………………………………6

3.4 交流电流型智能电量隔离变送器……………………………………………………………………7

3.5 交流电压型智能电量隔离变送器……………………………………………………………………8

3.6 直流电压/电流型智能电量隔离变送器………………………………………………………………9

第四章 ASCII码格式通讯协议……………………………………………………………………………10

第五章 MODBUS通讯协议……………………………………………………………………………13

第六章 系统连接与应用编程……………………………………………………………………………16

6.1  系统连接……………………………………………………………………………………………16

6.2  应用与编程…………………………………………………………………………………………16

第七章 辅助电源与产品外形图……………………………………………………………………………17

7.1  辅助电源……………………………………………………………………………………………17

7.2  外型结构汇总图……………………………………………………………………………………18

第八章 产品订货和使用须知………………………………………………………………………………19

8.1  订货须知……………………………………………………………………………………………19

8.2  使用须知……………………………………………………………………………………………19

- 8.3  服务须知……………………………………………………………………………………………19

CE—A系列传感器的命名是依据中华人民共和国GB7666-87标准拟定的，它的型号的编码规则如图1.1所示，除最后一个方框外，每个方框1位代码。为使您所选产品准确适用，务请仔细阅读。

B---Φ6.5mm；M---端子输入。

E

C

主型号

可选项

产品主称

被检测量

输入特性

功能组代码

发展更新特征代码（A，B，C---，原型无此位）

输出功能代码

辅助电源种类代码

穿孔孔径/输入波形

结构安装形式

等级指数/被测电量额定值（规格）

A---智能化(数字接口产品)

J---交流多参数；I---交流电流；

V---交流电压； Z---直流电流；

D---直流电压和电流组；U---直流电压。

第一位数： 1---单相组；2---二路；3---三相三线制(或三路)；4---三相四线制。

第二位数： 1---双隔离；2---三隔离。

1---ASCII格式RS-485接口；         2---ASCII格式RS-232C接口；

3---MODBUS协议RS-485接口；　　  4---MODBUS协议RS-232C接口；

T---特殊输出(可根据用户需求定做)。

1---5V(4.6V-7V)；2---12V(9.6V-16V)；4---24V(21V-27V)；5---48V；T---220AC。

S3---单层导轨安装方式，S3外形结构；N---单层导轨安装方式，N外形结构。

0.2；0.5/ ……V＊……A

图1.1  CE—A系列产品型号编码规则

A---（保留）；B---带掉电保护功能。

订货书写的完整格式

按标准的产品型号选型时，须由用户确定的基本参数是：输入电量的最大额定值或范围，简称 “规格”，直接书写在你所选型号的后面，格式为：   型号/规格

示例1：CE-AJ11-12BS3-0.5/110V*5A

多参数智能电量隔离变送器，单相，两隔离；输出：ASCII格式RS-485接口；辅助电源：+12V；穿孔孔径：ф6.5mm；外形：S3；精度：0.5级；输入电压：0～110V；输入电流：0～5A。

示例2：CE-AJ42-34MN-0.5/380V*5A

多参数智能电量隔离变送器，三相四线制,三隔离；输出：MODBUS协议RS-485接口；辅助电源：+24V；端子输入无穿孔；外形：N；精度：0.5级；输入电压：0～380V；输入电流：0～5A。

2.1　CE-A产品主型号索引表

| 序号 | 功能分类 |  |  |  |  | 型号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数 | 单相 | S型 | 两隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ11-1XBS3-0.5/XXXV*XXA | 4 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ11-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ12-1XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ12-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  | N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ12-1XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ12-3XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  | 三相 三线 | S型 | 两隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ31-1XBS3-0.5/XXXV*XXA | 5 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ31-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ32-1XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ32-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  | N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ32-1XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ32-3XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  | 三相 四线 | S型 | 两隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ41-1XBS3-0.5/XXXV*XXA | 6 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ41-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ42-1XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ42-3XBS3-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  | N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AJ42-1XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AJ42-3XMN-0.5/XXXV*XXA |  |
| 2 | 交流电流型 | 单路 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AI12-1XXX-0.5/XXA | 7 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AI12-3XXX-0.5/XXA |  |
|  |  | 二路 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AI22-1XXX-0.5/XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AI22-3XXX-0.5/XXA |  |
|  |  | 三路 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AI32-1XXX-0.5/XXA |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AI32-3XXX-0.5/XXA |  |
| 3 | 交流电压型 | 单路 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AV12-1XMX-0.5/XXXV | 8 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AV12-3XMX-0.5/XXXV |  |
|  |  | 三相 三线 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AV32-1XMX-0.5/XXXV |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AV32-3XMX-0.5/XXXV |  |
|  |  | 三相 四线 | S型/N型 | 三隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AV42-1XMX-0.5/XXXV |  |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AV42-3XMX-0.5/XXXV |  |
| 4 | 直流电流型 | 单路 | S型 | 两隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AZ11-1XMS3-0.5/XXA | 9 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AZ11-3XMS3-0.5/XXA |  |
| 5 | 直流电压型 | 单路 | S型 | 两隔离 | ASCII码格式RS485 | CE-AU11-1XMS3-0.5/XXXV | 9 |
|  |  |  |  |  | MODBUS协议RS485 | CE-AU11-3XMS3-0.5/XXXV |  |

说明：表中列出的全是RS485输出接口的产品主型号。N型产品可选用RS232C接口输出,具体选型请参照产品型号命名。

2.2　主要技术指标

| 序号 | 指标名称 | 技 术 指 标 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精度等级 | 0.2、0.5 | % | 电压、电流可达到0.2级 |
| 2 | 通信速率 | 19.2K，9600（缺省），4800，2400，1200 | bps |  |
|  | 通信接口 | 双绞线RS-485 |  | 半双工方式 |
|  | 通信距离 | 1200 | m | 加中继器可延长通信距离 |
|  | 通信节点数 | 64 | 节点 |  |
|  | 总线保护功能 | 可承受400W的瞬时脉冲电压 |  | 具有自动热关断和ESD保护功能； |
| 3 | A/D速率 | 100 | mS |  |
| 4 | 工作温度范围 | -10℃～55℃ |  |  |
| 5 | 隔离电压 | 输入输出隔离耐压：2500VDC DC/1分钟 电源与输入之间隔离耐压：2500V DC/1分钟 电源与输出之间隔离耐压：2500V DC/1分钟 | V | 两隔离的产品电源与输出之间共地，只存在输入与输出之间耐压 |
| 6 | 过载能力 | 2倍标称输入电压，持续1ｓ，间隔10ｓ，重复10次不击穿；10倍标称输入电流，持续1ｓ，间隔300ｓ，重复5次不击穿； |  | 当被测信号超出线性测量范围时不保证检测精度 |
| 7 | 平均无故障工作时间 | >30000 | 小时 |  |
| 8 | 辅助电源 | +5V/+12V/+24V/+48V/ AC220V | V |  |
| 9 | 额定功耗 | +12V≤250mW，+24V≤500mW | mW | 辅助电源不同，功耗不同 |
| 10 | 温漂特性 | ≤300 | ppm | （0 ～50℃） |

3.1单相智能电量隔离变送器

3.1.1产品型号

单相智能电量隔离变送器的主型号有：

CE-AJ11——单相、双隔离、S3型  ；  CE-AJ12——单相、三隔离、S3型或N型。

3.1.2性能描述

- 精度等级—— 频率0.05Hz; 电压、电流、功率因素、有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级        （其中电压5%以下不考查精度、线性度和引用误差)。

- 数据输出——电压UA、电流IA的真有效值，频率F、正反向有功功率P、正反向无功功率Q、

正反向功率因素COSΦ、正反向有功电度量与正反向无功电度量 (输出的电度量具有掉电保护类型的产品，需要加此功能时请注意选型的区别。频率是以实际值输出数据，其它参数都是以满量程的百分数形式输出数据)。

- 测量输入—— 交流45-65Hz，电压量程有：110V、220V、380V、500V（或按用户要求制作）。                                电流量程有：1A、5A、15A、25A（或按用户要求制作）。

3.1.3产品外形结构图

单相S3型与N型外形结构图参见7.2节。

3.1.4引脚定义及接线参考图

3.1.4.1　单相两隔离S3型产品接线参考图见图3.1.1：

其中，第7脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压，最大电流为20mA。

图3.1.1 单相双隔离S3型产品接线参考图

3.1.4.2　单相三隔离S3型产品接线参考图见图3.1.2：

图3.1.2 单相三隔离S3型产品接线参考图(Vss为485输出的地)

3.1.4.3　单相三隔离N型产品接线参考图见图3.1.3：

图3.1.3 单相三隔离N型产品RS485接口接线参考图

3.2三相三线制（两表法）智能电量隔离变送器

3.2.1产品型号

三相三线制（两表法）智能电量隔离变送器的主型号有：

CE-AJ31——三相三线制（两表法）、双隔离、S型；

CE-AJ32——三相三线制（两表法）、三隔离、S型与N型。

3.2.2主要技术指标

- 精度等级——频率0.05Hz; 电压、电流、功率因素、有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级(电压5%以下不考查精度和线性度,引用误差)。

- 数据输出—— 相电压Uab、Ucb，电流IA、IC的真有效值，频率F、正反向有功功率P、正反向功功率Q，正反向功率因素COSΦ，正反向有功电量与正反向无功电量(输出的电度量具有掉电保护类型的产品，需要加此功能时请注意选型的区别。频率是以实际值输出数据，其它参数都是以满量程的百分数形式输出数据)。

- 测量输入—— 交流45-65Hz，电压量程有：110V、220V、380V、500V（或按用户要求制作）；                               电流量程有：1A、5A、15A、25A（或按用户要求制作）。

3.2.3产品外形结构图

S3型与N型外形结构图参见7.2节。

3.2.4引脚定义及接线参考图

3.2.4.1　三相三线制（两表法）双隔离S3型产品接线参考图见图3.2.1。

其中，第7脚可以为RS485/RC232C转换器提供+5V电压，最大电流为20mA。

图3.2.1 三相三线制双隔离S3型产品接线参考图

3.2.4.2、三相三线制（两表法）三隔离S3型产品接线参考图见图3.2.2。

图3.2.2. 三相三线制三隔离S3型产品接线参考图

3.2.4.3、三相三线制N型产品（两表法）N型产品接线参考图见图3.2.3和3.2.4。

其中，第3脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压，最大电流为20mA。

图3.2.3 RS-232C接口                图3.2.4 RS-485接口

3.3三相四线制智能电量隔离变送器(12参数与15参数)

3.3.1主要型号

三相四线制智能电量隔离变送器的主型号有：

CE-AJ41——三相四线制、双隔离、S型  ；  CE-AJ42——三相四线制、三隔离、S型与N型。

3.3.2主要技术指标

- 精度等级——频率0.05Hz; 电压、电流、功率因素有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级(电压5%以下不考查精度和线性度, 引用误差)

- 数据输出——三相电压Ua、Ub、Uc，三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值，频率F，正反向有功功率P，正反向无功功率Q，正反向功率因素COSΦ，正反向有功电量与正反向无功电量 (输出的电度量具有掉电保护类型的产品，需要加此功能时请注意选型的区别。频率是以实际值输出数据，其它参数都是以满量程的百分数形式输出数据。15参数输出增加PA、PB、PC三个参数)。

- 测量输入——交流45-65Hz，电压量程有：110V、220V、380V、500V（或按用户要求制作）；                                电流量程有：1A、5A、15A、25A（或按用户要求制作）。

3.3.3产品外形结构图

S3型与N型外形结构图参见7.2节。

3.3.4引脚定义及接线参考图

3.3.4.1、三相四线制双隔离S3型产品接线参考图见图3.3.1。

其中，第7脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压，最大电流为20mA。

图3.3.1三相四线制双隔离S3型产品接线参考图

3.3.4.2、三相四线制三隔离S3型产品接线参考图见图3.3.2。

图3.3.2三相四线制三隔离S3型产品接线参考图

3.3.4.3、三相四线制N型产品接线参考图见图3.3.3和3.3.4。

其中，第3脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压，最大电流为20mA。

图3.3.3  RS-485接口                图3.3.4  RS-232C接口

3.4　交流电流型智能电量隔离变送器

3.4.1主要型号

交流电流型智能电量隔离变送器的主型号有：

CE-AI12——一路交流电流输入、三隔离、S型或N型；

CE-AI22——二路交流电流输入、三隔离、S型或N型；

CE-AI32——三路交流电流输入、三隔离、S型或N型。

3.4.2主要技术指标

- 精度等级—— 0.2级

- 数据输出—— AI12产品输出一路电流IA；AI22产品输出两路电流IA、IC；AI32产品输出。三路电流IA、IB、IC；输出参数都是以满量程的百分数形式输出数据。

- 测量输入—— 电流量程有：1A、5A、15A、25A（或按用户要求制作）。

3.4.3产品外形结构图

S3型与N型外形结构图参见7.2节。

3.4.4引脚定义及接线参考图

3.4.4.1、S3型单路产品接线参考图见图3.4.1；两路见图3.4.2；三路见图3.4.3。

图 3.4.1 S3型单路电流输入接线参考图       图 3.4.2 S3型两路电流输入接线参考图

图 3.4.3 S3型三路电流输入接线参考图

3.4.4.2、N型单路产品接线参考图见图3.4.4；两路输入为A、C路,图略；三路见图3.4.5。

(电流为端子输入）

图 3.4.4 N型单路电流输入接线参考图      　　 图 3.4.5 N型三路电流输入接线参考图

3.5　交流电压型智能电量隔离变送器

3.5.1主要型号

交流电压型智能电量隔离变送器的主型号有：

CE-AV12——路电压输入、三隔离、S型或N型；

CE-AV32——三相三线制(两表法)电压输入、三隔离、S型或N型；

CE-AV42——三相四线制电压输入、三隔离、S型或N型。

3.5.2主要技术指标

- 精度等级——0.2级

- 数据输出——AV12产品输出一路电压UA；AV32产品输出两路电压UA、UC；AV42产品输出。三路电压UA、UB、UC；输出参数都是以满量程的百分数形式输出数据。

- 测量输入——电压量程有：100V、220V、380V、500V（或按用户要求制作）。

3.5.3产品外形结构图

S3型与N型外形结构图参见7.2节。

3.5.4引脚定义及接线参考图

3.5.4.1、S3型单路产品接线参考图见图3.5.1；三相三线制见图3.5.2；三相四线制见图3.5.3；

图 3.5.1 S3型单路输入接线参考图　　  图3.5.2 S3型三相三线制(两表法)输入接线参考图

图 3.5.3 S3型三相四线制电压输入接线参考图

3.5.4.2、N型单路产品输入为A相,参考图3.5.5；三相三线制见图3.5.4；三相四线制见图3.5.5；

图 3.5.4 N型三相三线制电压输入接线参考图　图 3.5.5 N型三相四线制电压输入接线参考图

3.6  直流电压/电流型智能电量隔离变送器

3.6.1主要型号

CE-AZ11——单路电流输入、双隔离、S型；

CE-AU11——单相电压输入、双隔离、S型。

3.6.2主要技术指标

- 精度等级——0.2级

- 数据输出——AZ11产品输出一路电流；AU11产品输出一路电压；输出参数都是以满量程的百分数形式输出数据。

- 测量输入——电压量程有：5V、100V、220V、380V、500V（或按用户要求制作）：电流量程有：4-20mA、20mA、5A、50A（或按用户要求制作，电流量程超过1A时需通过分流器输入）。

3.6.3产品外形结构图

S3型外形结构图参见7.2节。

3.6.4引脚定义及接线参考图

3.6.4.1、单路直流电压/电流产品接线参考图见3.6.1：

图　3.6.1 S型单路直流电压产品接线参考图

3.6.4.2、直流电流通过分流器输入接线参考图见3.6.2：

图  3.6.2  直流电流分流器输入接线参考图

4.1　CE系列智能电量隔离变送器ASCII码命令集

CE系列智能电量隔离变送器ASCII码格式的命令共有六条,另外有四条内部命令,分别介绍如下:

- 读变送器名：$(Addr)M<CR>

- 读  配  置：$(Addr)2<CR>

- 写  配  置：%(OldAddr)(NewAddr)(InpntRange)(BaudRate)(DataFormat)<CR>

- 读所有数据：#(Addr)A<CR>

- 读累积电量：#(Addr)W<CR>

- 电 量 清零：&(Addr)(Order)<CR>

地址（Addr）：00~FF（两位ASCII码表示的十六进制数）

数据格式为：1位起始位“0”，8位数据位，1位停止位“1”

4.2　读变送器名(注：以下所有命令举例都以AJ41产品为例)

从一指定地址读出变送器名

命令格式：$（Addr）M<CR>

$：       命令符           1字节        (24H)

(Addr)：   地址            2字节       (30H 31H)

M：      读变送器名命令   1字节        (4DH)

<CR>：   回车            1字节        （0DH）

响应：!（Addr）（ModuleName）<CR>

! ：           为定界符

ModuleName  ：为变送器名

<CR>：        回车

例：命令：$01M<CR>  （24H 30H 31H 4DH 0DH）

响应：!01J411<CR>（21H 30H 31H 4AH 34H 31H 31H 0DH）

！： 定界符

01：地址

J411：CE-AJ41-12变送器型号代码(不同的产品返回不同的代码)

4.3  读配置

从一指定地址设备读变送器配置

命令格式：$（Addr）2〈CR〉

$：       命令符          1字节        (24H)

(Addr)：  地址            2字节       （30H 31）

2 ：     读配置命令      1字节         (32H)

<CR>：   回车            1字节        （0DH）

响应：！（Addr）（InputRange）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

例：命令：$012<CR>   （21H 30H 31H 32H 0DH）

响应： ！01000601〈CR〉

！   （21H）       定界符

01   （30H 31H）   地址

00   （30H 30H）   输入范围（保留位）

- （30H 36H）   通讯波特率9600bps

- （30H 31H）   无校验和

<CR>   （0DH）      结束符

4.4  写配置

配置变送器，包括地址、波特率

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（InputRange）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

% 			   命令符                 1字节   （25H）

（OldAddr）    原地址00~FFH          2字节   （30H 31H）

（NewAddr）   新地址00~FFH          2字节   （30H 32H）

（InputRange）  输入范围  必须写入00  2字节   （30H 30H）

（BaudRate）   通讯波特率  03~07	   	  2字节  （30H 33H----30H 37H）

| 序号 | 波特率编码 | 波特率 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 30H 33H | 1200bps |
| 04 | 30H 34H | 2400bps |
| 05 | 30H 35H | 4800bps |
| 06 | 30H 36H | 9600bps |
| 07 | 30H 37H | 19200bps |

(DataFormat） 必须写入01       		 2字节 （30H 31H）

响应： ！（Addr）〈CR〉

或

？（Addr）〈CR〉

例：命令：%0102000701〈CR〉（25H 30H 31H 30H 32H 30H 30H 30H 37H 30H 31H 0DH）

响应： ！02〈CR〉（21H 30H 32H 0DH）

此命令为将01号变送器配置为02号，波特率配置为19200bps。变送器成功。

4.5  读所有数据

读变送器的所有实时数据,输出顺序为：

Ua、Ia、Ub、Ib、Uc、Ic、P、Q、COSФ、F、(15参数增加输出)Pa、Pb、Pc

命令：#（Addr）A<CR> （23H 30H 31H 41H 0DH）假设地址为01

响应：>(Data Ua)(Data Ia)(Data Ub) (Data Ib)（Data Uc）（Data Ic）（Data P）

（Data Q）（Data COSФ）（Data F）<CR>(12参数)

>(Data Ua)(Data Ia)(Data Ub) (Data Ib)（Data Uc）（Data Ic）（Data P）

（Data Q）（Data COSФ）（Data F）（Data Pa）（Data Pb）（Data Pc）<CR>(15参数)

AJ11产品输出为：>(Data Ua)(Data Ia)（Data P）（Data Q）（Data COSФ）（Data F）<CR>

AJ31产品输出为：>(Data Uab)(Data Iab)（Data Ucb）（Data Icb）（Data P）（Data Q）（Data COSФ）（Data F）<CR>

AI32产品输出为：> (Data Ia) (Data Ib)(Data Ic)<CR>

AV42产品输出为：> (Data Ua) (Data Ub)(Data Uc)<CR>

其它产品输出类同，Data XX：格式为一位符号位“+”或“-”，5位十进制数据位和一个小数点。

其数值为标称满量程的百分数。

Data F： 格式为5位十进制数据位和一个小数点。其数值为被测量信号频率的实际值

Data COSФ：格式为一位符号位“+”或“-”，5位十进制数据位和一个小数点。其数值为被测量信号功率因数的实际值

例如：I标称量程为5A；若输出数据为+0.6000则实际值为I=+0.6000×5A=+3.0000A

例：设标程电流量程Io=5A，电压量程Uo=100V，频率为50Hz

命令：	#01A<CR>  （23H 30H 31H 41H 0DH）

响应：>+1.0000+0.6000+1.0000+0.6000+1.0000+0.6000+0.6000+0.0000+1.000050.000<CR>

则： Ua=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ia=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

Ub=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ib=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

Uc=+1.0000×Uo=+1.0000×100V=100.00V

Ic=+0.6000×Io=+0.6000×5A=3.0000A

P=+0.6000×U0×Io×3=+0.6000×100V×5A×3=+900.00W(单相和三相三线制无需乘3)

Q=+0.0000×U0×Io×3=+0.0000×100V×5A×3=0Var(单相和三相三线制无需乘3)

COSФ=+1.0000

F=50.000Hz

4.6　读累计电量（此命令仅为AJ11(2)、AJ31(2)、AJ41(2)产品所具有）

命令：	#（Addr）W<CR>

响应：	>（Order）（+）（Data Kwh）（+）（Data Kvarh）（CHK）<CR>

或 ?(Addr)<CR> （命令出错时响应）

# ： 	命令符 	(23H)   	1字节

W：      	读电量命令         	(57H)      	1字节

(Order)：	帧号            	从00～FF  	2字节

：	符号或	或2DH  	1字节

(Data)：	十六进制ASCII数据              	6字节

(CHK)：  	从>开始累加校验和，十六进制    	2字节

智能电量隔离变送器可输出有功、无功累计电量,变送器上电后即开始测量，有功电量被累计存于内部RAM中，智能电量隔离变送器收到读电量命令后，则将电量数据输出。

返回数据格式为：

>（0rder）（+）（Data Kwh）（+）（Data Kvarh）（CHK）<CR>

>：         返回命令符（3EH）1字节

(Order):		帧号	 从00至FFH	 2字节  十六进制ASCII，含义说明见注①

（+）：		符号位+或- 		 1字节  十六进制数据ASCII

（data Kwh）：	    有功电度数据	     6字节	十六进制数据

（+）：		符号位+或- 		 1字节  十六进制数据ASCII

（data Kvarh）：   　　无功电度数据	     6字节	十六进制数据

（CHK）：		校验和	         2字节	为（CHK）前所发17字节数累计和0FFH相

与所得，2字节，十六进制数。

注①：帧号、为当前传送的累计电量数据帧的帧号，当主机发一个电量清零命令，模块收到正确的电量清零命令后，则将已输出累计电量清除，同时帧号加1，主机再读电量时，其帧号比上次读出的大1（从00～FF循环），电量为上一帧读出后重新累加的新数据。若模块读未收到正确的电量清零命令则再次输出时，帧号不变，电量为上次读时的电量加上从上次读到此次读时的电量（即不清零）。

模块上电后，电量从零开始累计，U、I输入满量程时，最大累计时间为1553.4小时，超过此值则产生溢出数据。如果是掉电保护产品，模块上电后电量从上一次断电时的数据开始累加。

电量计算：（Uo、Io为产品的满量程）

UO×I0

电量=±DATAN×               度

1000×3600

例：命令：	#01W<CR>

响应：	>01-0003E800003A62<CR>   （十六进制）

此时帧号为：01

有功电度为：3E8H（十六进制）或1000（十进制）

无功电度为：3AH （十六进制）或58  （十进制）

校验和: 68=(0x3E+0x30+0x31+0x2D+0x30+0x30+0x30+0x33+0x45+0x38+0x2B+0x30+0x30+0x30+0x30+0x33+0x41) 　　　MOD 0x100

4.7　电量清零命令（此命令仅为AJ11(2)、AJ31(2)、AJ41(2)产品所具有）

命令: &(Addr)（Order）<CR>

响应: !(Addr)<CR>  	（21H 30H 31H 0DH）

或　?(Addr)<CR>     （命令出错时响应）

例：发命令：&0101<CR>

响应： ! 01<CR>（帧号正确）

或  　? 01<CR> (帧号不正确) （命令出错时响应）

4.8　内部命令

CE-AJ产品设置有一组内部调试命令：(注：下面四条命令中第二、三字节为设备地址码，产品出厂地址默认值为01)  命令格式: &(Addr)（Order）<CR>

- 电流直流零点校正命令：$010<CR>（24H 30H 31H 30H 0DH）

- 电压直流零点校正命令：$011<CR>（24H 30H 31H 31H 0DH）

- 电流交流零点校正命令：$013<CR>（24H 30H 31H 33H 0DH）

- 电压交流零点校正命令：$014<CR>（24H 30H 31H 34H 0DH）

以上4条命令，对单相产品返回7字节数据，对三相四线制产品返回13字节数据。

- 复位命令：            @ C E A F W CR   (40H 43H 45H 41H 46H 57H 0DH)

在保证通讯速率正常的情况下，该命令不论原设备地址码和通讯波特率为多少，将使产品设备地址码重新更定为01，通讯波特率重新更定为9600bps。接收命令完成后，返回4字节数据，此命令在联网中不能使用，否则会引起总线冲突。

需要对产品的电压和电流幅值进行重新校正时，请直接与产品供方联系，在供方技术人员的指导下，用其它几条内部命令，完成幅值重新校正工作。

5.1　数据格式

5.1.1　报文格式

(1)、功能码0x03---查询从设备寄存器内容

主设备报文

从设备地址 (0x01-0xFF 1字节)

功能码 (0x03 1字节)

起始寄存器地址 (2字节)

寄存器个数 (2字节)

CRC校验码 (2字节)

从设备正确报文

从设备地址 (0x01-0xFF 1字节)

功能码 (0x03 1字节)

数据区字节数 (2*寄存器个数1字节)

数据区 (寄存器内容 2*寄存器个数字节)

CRC校验码 (2字节)

(2)、功能码0x10---对从设备寄存器置数

主设备报文

从设备地址 (0x01-0xFF 1字节)

功能码 (0x10 1字节)

起始寄存器地址 (2字节)

寄存器个数 (2字节)

数据区字节数 (2*寄存器个数 1字节)

写入寄存器的数据 (2*寄存器个数个字节)

CRC校验码 (2字节)

从设备正确报文

从设备地址 (0x01-0xFF 1字节)

功能码 (0x10 1字节)

起始寄存器地址 (2字节)

寄存器个数 (2字节)

CRC校验码 (2字节)

注：1、CRC检验码低位在前、高位在后,寄存器地址, 寄存器个数,数据均为高位在前、低位在后;

2、寄存器字长为16bit(两个字节);

5.1.2　寄存器说明与命令格式(注：以下所有命令举例都以AJ41产品为例)

(1)、电参量数据寄存器定义表

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0010 | A相电压 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0011 | A相电流 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0012 | B相电压 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0013 | B相电流 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0014 | C相电压 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0015 | C相电流 | 1 | 只读 | 0~12000 |
| 0x0016 | P有功功率 | 1 | 只读 | -12000~+12000 |
| 0x0017 | Q无功功率 | 1 | 只读 | -12000~+12000 |
| 0x0018 | COS功率因数 | 1 | 只读 | -12000~+12000 |
| 0x0019 | F频率 | 1 | 只读 | 45000~65000 |
| 0x001A | 有功电度 | 2 | 只读 | 0x80000000~0x7FFFFFFF |
| 0x001C | 无功电度 | 2 | 只读 | 0x80000000~0x7FFFFFFF |
| (2)、模块名、地址与波特率寄存器定义表 |  |  |  |  |
| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围 |
| 0x0020 | 地址与波特率 | 1 | 读/写 | 地址(0-256) 波特率(03-07) |
| 0x0021 | 模块名 | 2 | 只读 | 按产品型号配置(4字节) |

(3)、电度量清零寄存器说明

| 寄存器地址(Hex) | 寄存器内容 | 寄存器个数 | 寄存器状态 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00A7 | 电度量清零 | 1 | 写 | 0x0000 |

(4)、命令举例

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前，低位在后；CRC校验码低位字节在前，高位字节在后；

A：读所有数据命令举例：

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x0E | 0xC5 | 0xCB |

说明：0x00为寄存器地址高字节，0x10为寄存器地址低字节

数据输出顺序见<<电参量数据寄存器定义表>>

B：修改地址与波特率命令举例：

(地址由原来的01号变为02号，波特率改为9600<代码为06>)

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | 数据字节个数 | 写入寄存器的数据 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x02 | 0x06 | 0x20 | 0x52 |

说明：波特率代码设置：03--1200bps 04--2400bps 05--4800bps 06--9600bps 07--19200bps

C：读模块名与配置命令举例：

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x03 | 0x04 | 0x01 |

D：电度量清零命令举例：

| 从设备地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | 数据字节个数 | 写入寄存器的数据 |  | CRC-L | CRC-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0xA7 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xBF | 0x47 |

5.2　数据说明

读到的所有数据格式如下表(设电压额定值等于380V、电流额定值等于5A时)：

| 序号 | 名称 | 输入值 | 16进制数据(100%) |  | 10进制 数据(100%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高字节 | 低字节 |  |  |  |
| 1 | VA | 380V | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 2 | IA | 5A | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 3 | VB | 380V | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 4 | IB | 5A | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 5 | VC | 380V | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 6 | IC | 5A | 27 | 10 | 10000 | 真有效值 |  |
| 7 | P | 5700W | 27 | 10 | 10000 | Pa+Pb+Pc |  |
| 8 | Q | 5700Var | 27 | 10 | 10000 | Qa+Qb+Qc |  |
| 9 | COSФ | 1.0000 | 27 | 10 | 10000 | 三相平均值 |  |
| 10 | F | 50Hz | C3 | 50 | 50000 | 采A相值 |  |
| 11 | Kwh | 5700W/h | 四个字节(高位在前) |  | 累计最大值为0x7FFFFFFF |  | 有功电度 |
| 12 | Varh | 5700Var/h | 四个字节(高位在前) |  | 累计最大值为0x7FFFFFFF |  | 无功电度 |

(1)：电流、电压和功率数据格式

两字节    符号+数据原码(电压电流无符号位)

数据范围：-12000~+12000

数据意义：10000对应输入的标称额定值。例如，当输入电流最大值为5.000A时，此时的预期输出值为10000D或2710H，2.500A的预期输出值为5000D或1388H

即：（交流电压电流最高位无符号位）

低8位字节                       （原码表示）

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

高8位字节

| 符号位 1=负数 0=正数 | MSB | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)：功率的计算：（三相三线制和单相不需乘3）

P=3*（Xp*（5*380））/10000        (W)

Q=3*（Xq*（5*380）/10000        (Var)

其中：  Xp----设备读到的有功功率数据（二字节，高位在前，最高位为符号位）

Xq----设备读到的无功功率数据（二字节，高位在前，最高位为符号位）

(3)：有功电度的计算方法

N=n*5*380/(1000*3600)				(kWh)

其中：n----设备读到的有功电度数据（四字节，高位字节在前，最高位为符号位）

(4)：频率的计算方法

f=F/1000                           （Hz）

其中：F----从设备读得的频率数据（二字节，高位在前，无符号位）

(5)：电流和电压的计算方法

u=U/10000                       (V)

其中：U----从设备读得的电压数据（二字节，高位在前，最高位为符号位）

i=I/10000                       (Ａ)

其中：I----从设备读得的电流数据（二字节，高位在前，最高位为符号位）

部分调零点的内部命令如有需要请直接与我们联系!

6.1　系统连接

CE系列智能电量隔离变送器，在用于测控系统时，RS-485网络连接示意图如下：

1-----64个

DATA+

DATA-

-

CE-A系列智能电量隔离变送器，经过合理连接能与所有计算机通讯。连接方法是：将主计算机D485(RS-232/RS-485)转换器输出DATA+端和所有变送器的DATA+端连接，DATA-端和所有模块的DATA-端连接，并在两终端接入匹配电阻（120Ω）(距离较近时,（≤1200米）也可不用)，接入辅助电源。通过电量隔离变送器的应用软件，便可开始测量。

6.2  应用与编程

CE-A系列智能电量隔离变送器，可方便地测量三相四线制电力线路的各类电参数，可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。一台智能电量隔离变送器能同时替代电流、电压、频率、功率、 功率因数、电量等多种单参量变送器，可降低系统成本, 方便现场布线, 尤其是全隔离的处理技术大大改善了变送器性能，有助于提高系统的可靠性。 其RS-485总线输出技术与采用的ASCII码指令集或MODBUS协议，使CE-A系列产品可与任何工控机挂接同一的RS-485总线，利于编程，利于系统扩展，使你轻松地构建自己的测控系统。

CE系列智能电量隔离变送器，出厂校准参数为：模块地址为01(十六进制)号，波特率为9600bps。

注：1、编程模块地址从0-255（00-FFH）随意设定；

2、编程波特率有：1200bps．2400bps. 4800bps. 9600bps. 19200bps五种可使用。

3、模块地址与波特率编程修改后，其值存于EEPROM中。

6.2.1 量程选择：你可根据需要订制电压量程（0～500V）、电流量程（1～ 25A）的CE-A系列智能电量隔离变送器，可正确测量满量程1.２倍的输入信号。如果电流更大可在变送器前端加电流互感器变成标准小电流信号输入到变送器供检测。

不超过2倍满电压量程与10倍满电流量程的输入信号不会导致模块的损坏，但要注意辅助电源的极性、额定电压不要接反和接错。

6.2.2配置：将CE智能电量隔离变送器装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有： RS-485/RS-232C转换器，带RS-232C通讯口的计算机和智能/变送器应用软件。通过CE智能电量隔离变送器应用软件可容易地进行配置，你也可根据指令集编程进行配置。

6.2.3数据采集：将模块正确连接，主机发读数据命令，模块便将采集的数据回送主机。CE系列智能电量隔离变送器内数据每100ms更新一次,电量则从上电时开始累加,收到清除指令后清零。

7.1　辅助电源

导轨中心

| 型 号 | CE-WYS-1/1A/1B |
| --- | --- |
| 输入电压 | 220V±10% ，50Hz |
| 额定输出电流 | 500mA |
| 输出电压 | D±12V,±15V,+24V |
| 输出纹波 | ≤10mV |

图7.1  CE-WYS-1型电源接线参考图

1

5

9

8

6

7

2

3

4

接线端子

导轨中心

| 型 号 | CE-WYS-2 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 220V±10% ，50Hz |
| 额定输出电流 | 200mA |
| 输出电压 | DC+12V,+15V,+24V |
| 输出纹波 | ≤10mV |

单位: mm

图7.2  CE-WYS-2S3型电源接线参考图

7.2 外形结构汇总图（安装图为俯视图）

单相S3型

三相三线S3型

### 三相四线S3型

1

5

9

8

6

7

2

3

4

接线端子

导轨中心

S3型安装图

（高度：76）

N型外形尺寸：　90×115×75

安装尺寸：70×105

图中所标尺寸单位：mm

本章为用户提供产品订货、使用和售后服务等注意事项，望得到您的理解支持，以便我公司更好地为您服务。

8.1 订货须知

8.1.1 拟定订单要求：

必须按产品‘产品选型表’正确书写产品的型号规格，包括：输入电量类型代码及额定值、输出电量代码、辅助电源种类代码、产品结构外形代码，以及订货数量和交货日期等；

拟好以上内容后，请订户书面提供您的联系信息：单位全称、通信地址、邮政编码、传真、电话、联系人（技术，采购，财务），以及开户行、帐号、税号。

8.1.2 订单确认方式：

用户拟定订单后可以通过信函、传真、电话、邮件等方式确认订货。

8.1.3 付款方式：

我公司实行款到发货，请用户根据合同总价，可用电汇、支票、现金等方式支付款项。付款后烦请用户提供付款单据，即可视同到款，立即发货。我公司财务资料：

户    名:  深圳圣斯尔电子技术有限公司

开户银行:  工行深圳振华支行

帐    号： 4000021709024213676

8.1.4 发货方式：

运费均由用户自行承担，最低基本邮费为25元，具体费用根据运输方式和数量与我公司销售人员确定，并计入货款总额开具发票。

8.2 使用须知

8.2.1 使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

8.2.2 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和辅助电源接线，检查无误后再接通辅助电源。

8.2.3 辅助电源要求：精度不低于2%，纹波Vpp≤0.4%。

8.2.4 对于电流输出型产品，原则上不允许在信号输出端开路或在负载电阻>250Ω的情况下运行；电压输出型产品，不允许在信号输出端短路或在负载电阻<2kΩ的情况下加电运行。

8.2.5 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

8.2.6 直接用电表表笔从端子测量产品输出信号时，应先将端子螺钉旋到底。

8.2.7 产品用于精密测量时，建议通电运行15分钟后，再用精度高于产品等级指数的仪表进行检测。

8.2.8产品用于强磁干扰环境时，请将输入线与感应孔屏蔽，输出线应尽量短。集中安装时，安装间距≥10mm，采用DIN导轨安装，导轨宽度为35mm。平面安装时，固定螺钉为M3。

8.2.9 产品出厂时已调校好零点和精度，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。

8.2.10 请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。

8.3 服务须知

8.3.1 公司保证产品质量，凡我公司售出的CE系列电量隔离传感器，如发现产品质量问题，六个月内包换、包退，三年之内包修。

8.3.2  对产品不能满足客户需求的情况，请客户提供贵方使用环境、问题现象、技术联系人，以便沟通，也可直接与我公司以下业务部门电话联系：

市场部：0755-83766901～5(5线)　　83766912～14(3线)

技术部：0755-8376619~21（3线）　83766925

免费咨询电话：800 8307262